Nuo slėgio nepriklausomas automatinis balansavimo ir reguliavimo vožtuvas

su tiesine reguliavimo charakteristika, kuri nepriklauso nuo galimo slėgio ir nustatymo.

Gamintojas: „Frese“ Optima Compact arba analogas.

Nuo slėgio nepriklausomas vožtuvas privalo pasižymėti šiomis savybėmis:

• Automatiniu srauto apribojimo funkcija;

• Vožtuvo korpusas pagamintas iš štampuoto žalvario (DZR) DN10-32 ir kalaus ketaus DN40-300;

• Vožtuvo korpusas PN25;

• Vožtuvo spyruoklė pagaminta iš nerūdijančio plieno, diafragmą iš HNBR ir O-žiedas iš EPDM;

• Maksimalus srautas turi būti aiškiai nurodytas ant vožtuvo;

• Galimybė užsidaryti esant maksimaliam 8 bar slėgio perkryčiui;

• Tiesinė reguliuojančio vožtuvo charakteristika;

• Tiesinis nustatymas;

• Šilumnešio temperatūra 0... +120C;

• DN 15–300 siurblio optimizavimo ir srauto patikrinimo matavimo antgaliai.

• Didžiausias galimas nuotėkis 0,01% prie 8bar slėgio perkryčio ir atitinka EN1349 klasę IV;

• Galimybė tiekti su slėgio perkryčio matavimo antgaliais;

• Lengvai skaitoma skalė, su išankstiniais nustatymais greitam balansavimui;